ЭЖВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ / «ЖИЛКОМХОЗ» / г. Сыктывкар

Республика Коми, 167026, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 20, тел. (8212) 62-59-00, факс (8212) 63-08-81, e-mail: ejkh@bk.ru,
ИНН 1121001681, КПП 112101001, р/счет: 40702810428000113403 Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640

№ ___________ от ___________2026 г. / На № ________ от ___________2026 г.		Потребителям тепловой энергии и / теплоносителя по списку

ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026/2027 гг.

В соответствии с условиями договора теплоснабжения и поставки горячей воды, включение систем теплопотребления в отопительном периоде 2026/2027 гг. будет производиться при предоставлении подтверждений выполненных мероприятий, предусмотренных п. 11 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", а именно:
Абоненту следует в срок до 1 сентября 2026 г. (школьным и дошкольным до 20 августа 2026 г.) выполнить следующие мероприятия:
1. Назначить распорядительным документом лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, аттестованных в установленном порядке в Управлении Ростехнадзора;
2. По окончании отопительного периода произвести испытания трубопроводов наружных тепловых сетей на прочность и плотность (при наличии);
3. Провести регламентные работы по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента;
  1. Провести испытания на прочность и плотность тепловых сетей, тепловых пунктов, теплообменников, систем отопления, вентиляции и ГВС в присутствии представителя ЭМУП «Жилкомхоз» с оформлением соответствующих актов;
5. Уведомить ЭМУП «Жилкомхоз» не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства вышеуказанных работ, путем направления письменного уведомления в адрес ЭМУП «Жилкомхоз» по электронной почте ejkh@bk.ru или по факсу 63-08-81, с дублированием информации в виде телефонограммы по тел. 62-55-33; 89128633812. Уведомление должно содержать:
- какими силами будут выполнены работы по промывке (собственными или с привлечением сторонней организации (указать название организации));
- ответственное лицо (Ф.И.О., телефон);
- дата и время проведения работ;
- вид ресурса, который будет использован при промывке (холодная вода или теплоноситель);
- выданные замечания при подготовке к отопительному периоду 2025/2026 гг. (устранены или нет).
6. Перед промывкой имеющиеся приборы учета (преобразователи расхода) рекомендуем демонтировать, во избежание выхода из строя или сбоя показаний. Сопло должно быть снято;
7. Ревизию ограничительных (дроссельных) шайб и сопел;
8. Установку дроссельных шайб и сопел;
9. Ревизию арматуры и фланцевых соединений тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения;
10. Защиту систем теплопотребления от повышения давления или температуры воды в них (установить предохранительные клапана и регуляторы температуры воды), при возможности превышения допустимых параметров;
11. Подготовить к сдаче в коммерческую эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и теплоносителя;
12. Ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия трубопроводов и тепловых энергоустановок;
13. Герметизацию вводов инженерных сетей, оформление приямков и очистку приямков от мусора;
14. Восстановить тепловую изоляцию тепловых сетей, тепловых пунктов и разводок систем отопления и ГВС в подвалах и на чердаках;
15. Укомплектовать тепловой пункт контрольно-измерительными приборами;
16. Ликвидировать наличие водоразборных кранов и прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией;
17. Утеплить помещения тепловых пунктов и помещений узлов учёта (при необходимости);
18. Очистку помещений теплового пункта от мусора и посторонних предметов, обеспечение освещения в помещении;
19. Организовать отвод дренажных и случайных вод из помещения теплового пункта в систему канализации;
20. Составить паспорта (либо внести изменения в существующий паспорт с учетом вновь установленного оборудования) тепловых энергоустановок, тепловых сетей и их принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и инструкции по обслуживанию тепловых энергоустановок, в соответствие с их действительностью, с размещением в помещении теплового пункта;
21. Привести в надлежащее состояние тепловой контур здания(й).
Выполненные мероприятия оформляются Абонентом промежуточными актами и предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня их проведения для рассмотрения на участок тепловых сетей ЭМУП «Жилкомхоз», расположенный по адресу: Ухтинское шоссе, д. 32/3.
Образцы обновленных Актов и перечень документов можно скачать на официальном сайте ЭМУП «Жилкомхоз»: эмупжкх.рф, а также на сайте Администрации Эжвинского района.
Предоставить (в эл. варианте) подтверждающие фото оснащенности теплового пункта приборами и устройствами контроля параметров теплоносителя и ГВС, фото наличия и состояния изоляции тепловой сети (в надземном исполнении);
При невыполнении необходимых мероприятий по подготовке к отопительному сезону Абонент несёт полную ответственность за последствия возможных аварийных ситуаций на своих тепловых сетях и системах теплопотребления.
Приём документов от Абонентов начинается через две недели после окончания отопительного периода 2024/2025 гг.
В соответствии с абзацем вторым п 2. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234, лицам указанных в подпунктах 1.2, 1.4-1,6, необходимо разработать план подготовки к отопительному периоду и направить на согласование с единой теплоснабжающей организацией, в соответствии с п. 5 Приказа.
Подача тепловой энергии и теплоносителя Абонентам с началом отопительного сезона производится при наличии следующих документов:
№	Наименование документа
1	Условием подключения в отопительном сезоне является отсутствие задолженности за использованные энергоресурсы (тепловая энергия, теплоноситель).
2	Паспорт обеспечения готовности с уровнем готовности «Готов» или «Готов с условиями». Акт и паспорт должны быть подписаны комиссией, утвержденной Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар». / Отсутствие паспорта и акта влечёт за собой отказ в подаче энергоресурсов по причине отсутствия технической готовности к их приему
3	Заявка на подключение, с обязательным содержанием: даты предполагаемого включения, наличие и работоспособность либо отсутствие коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя. Заявка подается в ЭМУП «Жилкомхоз» не менее чем за трое суток до предполагаемой даты включения.

Дополнительно информируем Вас о плановых сезонных мероприятиях:
- 02.06.2026 г. с 800 часов и до окончания работ – проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей Эжвинского района;
- с 000 часов 06.07.2026 г. до 2400 19.07.2026 г. - безводный период (отсутствие горячего водоснабжения)
С момента наступления и до окончания безводного периода (отсутствия горячего водоснабжения), просим Вас произвести закрытие отсечной арматуры на тепловом (тепловых) пункте (пунктах) на Вашем объекте (объектах).
Обо всех изменениях производства работ на тепловых сетях будет сообщено дополнительно на официальном сайте ЭМУП «Жилкомхоз» эмупжкх.рф
По вопросам приёма документов и технической готовности Абонента к приёму энергоресурсов обращаться по телефону: 625-524, 89128642033 — Белякова Надежда Тимофеевна.
По вопросам сверки задолженности Абонента обращаться по телефону: 63-06-37 (отдел Сбыта ЭМУП «Жилкомхоз»).
По вопросам приборов учета тепловой энергии обращаться по телефону: 89220800724 — Верхоломов Сергей Сергеевич главный метролог ЭМУП «Жилкомхоз».

Главный инженер	В. Ю. Размыслов